9.            1)   Iн=P3 Uнcosφη=303 ∙0,38∙0,88∙0,89=58,2 A

2)     Ip=Iнkз=58,2∙0,9=52,4 A

3)   Imax=IнIпIн=58,2∙5=291 A

s

1)    Iв≥Ip ,        Iв≥52.4 A

2)      Iв≥Imaxα ;   Iв≥2912.5 ,     Iв≥116 A

РШ 2

Л 1

П6

10.

П2

П 1

РШ 1

Л 2

П 7

П3

РШ 3

D 2

D 1

П5

П4

- Iн=P3 Uнcosφη=663 ∙0,38∙0,8∙0,89=141 A

- Ip=Iнkз=141∙0,8=113 A

- Iп=Iнk=141∙5=705 A

Iпα=7052,5=282  A

Iп=Iн=P3 Uн=103 ∙0,38=15 A

1)    Iв≥Ip ,        Iв≥113 A

2)      Iв≥Iпα ;   Iв≥282 A

1)    Iв4≥Ip4 ,        Iв4≥11,7  A

2)      Iв4≥Iп2,5 ;  Iв4≥1032,5 ,   Iв4≥43 A

Iв6≥Ip6 ,        Iв6≥12  A ,    Iв6=15 A

Ip7=Ip4+Ip5=11,7+11,7=23,4  A

Iп7=Ip4+Iп5=11,7+103=114,7  A

1)    Iв7≥Ip7 ,        Iв4≥23,4  A

2)      Iв7≥Iп72,5 ;  Iв7≥114,72,5 ,   Iв4≥46 A

Ip8=m8i=1nIpi=0.922.5+22.5+11.7+11.7=61.5 A

Iп8=m8i=1n-1Ipi+Iп2=0.922.5+22.5+11.7+11.7+150=191.3 A

1)    Iв8≥Ip8 ,        Iв8≥61.5  A

2)      Iв8≥Iп82,5 ;  Iв8≥191.32,5 ,   Iв8≥76.6 A

Ip9=m9i=1nIpi=0.8545+22.5+11.7+11.7=96.5 A

Iп9=m9i=1n-1Ipi+Iп1=0.8545+22.5+11.7+11.7+398=457 A

1)    Iв9≥Ip9 ,        Iв9≥96.5  A

2)     Iв9≥Iп92,5 ;  Iв9≥4572,5 ,   Iв9≥183 A